IMP.272.2.8.2016 Stalowa Wola 11.07.2016 r.

**TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ MODYFIKACJA ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy**: przetargu nieograniczonego na zadanie: **„**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego – w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego” znak postepowania IMP.272.2.8.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje, że do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego znak IMP.272.2.7.2016 wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:

Prosimy o sprecyzowanie węzła, czy należy wycenić węzeł k9ompaktowy czy składany.

Pytanie 2.

Prosimy o podanie rodzaju/typu wymienników ( oraz niezbędnych parametrów).

Pytanie 3.

Prosimy o podanie rodzaju/typu izolacji na rury oraz o zweryfikowanie przedmiaru, ponieważ podane ilości nie są adekwatne do ilości rur.

Pytanie 4.

Prosimy o wyjaśnienie poz. 23,24, i 25 przedmiaru. Ilości rur dn 54 mm w przedmiarze nie zgadzają się z projektem.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający narzuca konkretnych producentów?

Pytanie 6

Brak schematów rozdzielnic RW i RCO – prosimy o udostepnienie.

Pytanie 7

Czy przewody w węźle będą układane w starych korytkach, ponieważ w przedmiarze brak pozycji montażu nowych korytek

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź 1.

Węzeł należy wykonać jako składany.

Odpowiedź 2.

Wymiennik płytowy lutowany o minimalnej powierzchni wymiany 4,3 m2.

Czynnikiem po obu stronach wymiennika jest woda.

Maksymalny spadek ciśnienia: 25 kPa.

Maksymalne ciśnienie: 25 bar.

Przyłącz: gwint zewnętrzny G 2”.

Wymiennik ma również spełniać wymogi zawarte w punkcie 2.2.1 dokumentacji

Odpowiedź 3.

Rury należy zaizolować termicznie otulinami o współczynniku przewodzenia λ = 0,035 W ∙ m-1 ∙ K-1. Grubość warstw izolacyjnych podano w dokumentacji.

Należy wykonać izolację termiczną na przewodach rozprowadzających na najniższej kondygnacji.

W obmiarze poz. 23 jest pomyłka.

Było: 1479 m.

Powinno być: 52 m.

Odpowiedź 4.

W obmiarze poz. 23 jest pomyłka.

Było: 1479 m.

Powinno być: 52 m.

Pozycje 24, 25 pozostają bez zmian.

Odpowiedź 5.

Zamawiający nie narzuca konkretnych producentów. Parametry użytych produktów mają być zgodne z zapisami w dokumentacji, SIWZ i STWiOR.

Odpowiedź 6.

Schematy rozdzielnic stanowią część dokumentacji.

(rys. E02, E04\_1, E04\_2, E04\_3, E04\_4)

Odpowiedź 7.

Przewody muszą być układane w nowych korytkach, do przedmiaru element 3 Instalacja elektryczna należy doliczyć pozycje:

48.a listwa elektroinstalacyjna 130x60 - 5mb   
48. b listwa elektroinstalacyjna 60x40 - 25mb   
48.c listwa elektroinstalacyjna 15x25 - 25mb   
48.d peszel czarny , rura karbowana 13/9 - 40mb

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Powiat Stalowowolski informuje o dokonaniu zmiany w treści SIWZ.

Zamawiający zmienia w SIWZ :

1. Rozdz.XIII pkt 13.3., który otrzymuje brzemiennie:

„Termin wniesienia wadium upływa w dniu 15.07.2016r. o godz. 9.00. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania”.

2. Rozdz. XVI pkt. 16.1 który otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 – pokój 108 (sekretariat) do dnia 15.07.2016 r. do godz. 900. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3. Rozdz. XVI pkt. 16.2, który otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli przy ul. Podleśna 15 – pokój 106 (sala konferencyjna) na I piętrze budynku w dniu 15.07.2016 r. o godz. 915.

**Starosta**

**Janusz Zarzeczny**